## Sheet1
参数号 | 参数名 | 设定值 | 单位 | 范围 | 相关符号
P-01 | 液位上限 判定延时 | 2 | s | 0~10 | TANK1_LV_H
P-02 | 液位下限 判定延时 | 2 | s | 0~10 | TANK1_LV_L
P-03 | 泵反馈 等待时间 | 3 | s | 1~10 | PUMP1_RUN、PUMP1_FB
P-04 | 温度上限 | 80 | ℃ | 20~90 | TANK1_TEMP
P-05 | 进液阀 开超时 | 15 | s | 5~60 | VALVE_IN1
P-06 | 流量下限 | 5.0 | L/min | 0~20 | FLOW1
P-07 | 加热器 最长连续时间 | 600 | s | 0~3600 | HEATER1_ON